04000  鋼筋混凝土工程

壹.施工計畫

混凝土所用材料之生產、運輸、貯存，以及混凝土之拌和、運輸、澆置及

養護等施工設備，由承包人自備，在施工前應將計畫書送監造單位認可，

中途變更亦同。在生產至養護期中，承包人自備之設備如不能產生符合規

範要求之品質或生產量供應不及時，建築師得通知修改或增加設備，承包

人不得異議，亦不得要求補償。

貳.混凝土組成

混凝土由水泥、骨材、水及核定之外加物所組成，各材料應拌和均勻至規

定之稠度，硬化後須符合各規定材齡之強度，各項材料均應事先取樣送請

法定檢驗機構檢驗認可，施工期中建築師視材料進場情形得隨時抽樣要求

承包商交由檢驗機構試驗，試驗結果均須符合下列有關說明，及建築技術

規則第六章混凝土構造第二節品質要求之規定，同時應合於CNS 3090, A

2042 所訂含氯量標準。

一.水泥

除另有規定外，其成份及品質應符合中國國家標準 CNS61－R1規定之正字標誌波特蘭水泥第一型之規範。

貯存及使用：在貯存過程中應防潮濕，以免變質。散裝水泥之運貯均須置於密封之容器中，袋裝水泥之運輸工具須備有蓬蓋，裝卸或工地運搬應備塑膠布以防雨，拌和場解袋室須蓋頂蓬。袋裝水泥須貯存於通風良好、防水、防濕之倉庫內。倉庫地板應高出地面至少30公分以上，水泥應依到貨之先後次序堆置，其疊積數不得超過15包。水泥應按到貨之先後循序使用，使用時須新鮮無變質或結塊者。水泥使用時，其溫度不得超過50℃。散裝水泥出廠6個月以上或袋裝水泥裝袋後3個月以上者，非經建築師檢驗認可不得使用。

二.骨材應符合中國國家標準CNS1240 A56之規定。

(一)細骨材：幾乎全部通過US No.4或CNS-386試驗篩之天然砂、軋

製砂，或天然與軋製之混合砂料。須由堅硬密緻耐久潔淨而接近球

形之砂料所組成，比重不得小於 2.5，細度模數(FM)應在2.3～

- 1之間，表面水應低於 9％，不得含有逾量之灰塵、泥、軟質或

片狀顆粒、有機物、粘土等有害物質，並不得使用海砂及含有酸、

鹹、油、鹽等有害混凝土之物質。其有關規定如下。

級配表

| 標準篩號 | 通過百分比% | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 3/8英吋 | 100 | - 任何篩號之個別停留量不得超 過總量之45%。 |
| No. 4 | 95 ~ 100 | - 每立方公尺混凝土水泥用量於 輸氣混凝土超過5包或普通混 |
| No. 8 | 80 ~ 100 | 凝土超過6包，其通過No.50 及No.100之百分比分別改為 |
| No. 16 | 50 ~ 85 | 5~30%及0~10%，此處所謂 輸氣混凝土為含氣量超過3% 者。 |
| No. 30 | 25 ~ 60 |  |
| No. 50 | 10 ~ 30 |  |
| No.100 | 2 ~ 10 |  |

有害物質容許含量表

| 項 目 | 最大容許含量(%) |
| --- | --- |
| 通過No.200篩之材料 | 3 |
| 粘土層 | 1 |
| 輕量物質 | 1 |
| 其他有害物質 | 2 |
| 有害物質總量 | 5 |

健度試驗(依ASTM C88 五次循環為準)

| 項 目 | 最大損失量(%) |
| --- | --- |
| 用硫酸納溶液者 | 10 |
| 用硫酸鎂溶液者 | 15 |

(二)粗骨材一粗骨材應該幾乎全部停留在US．No.4或CNS－386試驗

篩，且級配均勻者，其品質應由堅硬密緻耐久而淨潔之材料組成。比

重不得小於2.5，使用時表面水應低於2％。顆粒形狀應為球形或近

立方形，避免使用條狀或片狀之粒材且不得含有木料、酸、鹹、油、

鹽類物質、頁岩有機物等，其有關規定如表。

有害物質容許含量表

| 項 目 | 最大容許含量(%) |
| --- | --- |
| 通過No.200標準篩之材料 | 1 |
| 軟質顆粒塊 | 5 |
| 粘土或泥土塊 | 0.5 |
| 煤及輕量物質 | 1 |
| 其他有害物質 | 1 |
| 有害物質總含量 | 5 |

洛杉磯磨損試驗及健度試驗須符合下列規定

| 試 驗 項 目 | 最大損失量(%) |
| --- | --- |
| 洛杉磯磨損試驗(ASTM．C131) 100轉後： 再轉400轉(計500轉)： | 10 40 |
| 健度試驗（依ASTM.C88五次循環為準) 用硫酸鈉溶液者： 用硫酸鎂溶液者： | 12 18 |

三.水

須潔淨，不得含有酸、鹹、油、鹽類、有機物及懸浮有害物質。

四.外加物

- 混凝土中如須加用輸氣劑、減水劑、緩凝劑、速凝劑、速凝劑或矽灰

- 材料等外加物，其種類及使用量應事先經建築師認可。

- 外加物之儲存須防止污染、蒸發、損壞或對其性質有不良影響之溫度變化，如為懸浮或不穩定液狀者，使用時應以適當設備擾動使其成分均勻分佈。

參.配比

混凝土配比設計以重量比為準，承包人得委由建築師認可之試驗室代辦，小

型工程不做配比設計者水灰比不得超過下表之規定。

| 強度(公斤/平方公分) | 水灰比(%) |
| --- | --- |
| 175 | 65 |
| 210 | 58 |
| 245 | 51 |
| 280 | 44 |

一.坍度

混凝土之坍度在能獲得合適之工作性條件下，應減至最低。各種結構物混

凝土於運至最終位置時之坍度除特別規定者外，一般規定如下。

| 結 構 物 種 類 | 最大坍度(公分) |
| --- | --- |
| 道 路 | 5.0 |
| 涵 渠 | 7.5 |
| 無鋼筋混凝土基腳、沉箱 | 7.5 |
| 鋼筋混凝土基腳、牆基、版、樑 | 10.0 |
| 橋墩、頂牆、胸牆及邊砌 | 5.0 |
| 房屋柱及牆 | 15.0 |
| 隧道仰拱 | 5.0 |
| 隧道頂拱及邊牆 | 10.0 |
| 巨積構造物 | 5.0 |

註：

- 若使用壓送機施工時，經建築師認可後坍度得酌予增加，但不得大於

- 15公分。

- 凡規定坍度為7.5公分或7.5公分以下時，其容許誤差為 1.5公分；

- 若坍度在7.5公分以上時為2.5公分。

- 在特殊情形，為求得較佳之工作性，於水灰比不變之原則下，且經建築師認可，坍度得予調整。

二.粗骨材最大粒徑

視混凝土斷面及鋼筋、埋設物之複雜程度而定，除特別指定外，概以下列

為準：

- 粗骨材最大粒徑不得大於模板最小淨距1/5。

- 粗骨材最大粒徑不得大於鋼筋間、束筋間或鋼筋與模板間最小淨距之3/4。

- 各種構造物適宜之最大骨材粒徑如下表：

| 構造物斷面 | 粗 骨 材 最 大 粒 徑 (公厘) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小尺寸 | 鋼筋混凝土 | 鋼筋混凝土版 | 無鋼筋混凝土 |
| (公 分) | 牆、樑、柱 |  |  |
| 6 - 14 | 12.5 - 20 | 20 - 25 | 40 |
| 15 - 29 | 20 - 40 | 40 | 40 - 75 |
| 30 - 74 | 40 - 75 | 40 - 75 | 75 |
| 75以上 | 40 - 75 | 40 - 75 | 75 - 150 |

註：上表為參考值，得隨澆置設備調整。如數種構材同時施工，可選用其中較小值者。

肆.拌和與輸送

一.品質控制

品質控制工作由承包人負責。除建築師認可之預拌混凝土外混凝土製造時須在建築師監督下施行，如承包人未按規定工作且不聽建築師指示時，得命令停工立即改善。混凝土製造時應作骨材表面水、篩分析、混凝土坍度及輸氣量等測驗，以調整各種配料之實際用量。混凝土拌和後在運輸途中或澆置時不得任意加水。混凝土取樣數量不得少於下列之規定：

| 種 類 | 取 樣 數 量 |
| --- | --- |
| 結構混凝土 | 每天或每班一組，或100立方公尺一組。 |
| 巨積混凝土 | 每一班一組。 |
| 預拌混凝土 | 每種一組，每四十車一組。 |

預拌混凝土時，建築師得約於每盤傾卸量15％及35％處取樣作坍度試

驗，並檢核其均質度，取樣時間間隔不得大於15分鐘。若兩試樣之一不

合乎拌合時間之規定時，此拌合機(Mixer)及攪拌機 (Agitator)不得使

用；但如經較長時間較少量拌和或其他有效的材料投入順序使混凝土品質

合於預拌混凝土均質試驗表之規定時，則拌和機及攪拌機仍可用。以上各

項試驗及取樣工作，均由承包人指派專人在現場，遵照建築師之指示辦

理。

二.混凝土品質控制處理要點

- 一般現場機拌混凝土

- 一般混凝土澆鑄施工時，應按規定製作一組三只圓柱體試樣，按國

家標準 CNS1232 A48作抗壓強度試驗，證明其28天抗壓強度，必

須有二只以上試體合格，如有低於設計強度時，應不得多於一只且

其強度亦不得低於設計強度之80％，其三只(含不合格一只)平均

強度應等於或大於規定之28天抗壓強度。

- 若不合格試體數量超過一只，其三只平均28天抗壓強度又低於設

計強度之80％時，該批混凝土所澆鑄之構造物，均應拆除重做，

其損失或增加工時費用等概由承商負擔。

- 若不合格試體數量超過一只，其平均28天抗壓強度為設計強度之100％以下至 90％(含90％)時，可由承商洽請公信機構或顧問工程公司 (以中華顧問工程司、中興工程顧問社、省市建築師公會及中國土木水利工程學會為限) 作結構分析，其所需費用由承商負擔，並出具該施工強度確對構造物安全無影響之證明後，可同意使用，惟應按照混凝土合約單價扣減20％給付該部位混凝土數量之價款，但試體平均強度雖達設計強度以上，惟其不合格試體超過二只(含二只)時仍依本條規定處理。

- 若不合格試體數量超過一只，其平均28天抗壓強度為設計強度之90％以下至80％(含80％)，經由承商洽請公信機構或顧問工程公司(仍以第款之規定為限)作結構分析，其所需費用由承商負擔，並出具該施工強度確對構造物安全無影響之證明後，可同意使用，惟應按混凝土合約單價扣減50％給付該部位混凝土數量之價款。

- 拌混凝土

- 預拌混凝土除由預拌工廠保證其品質強度外，於澆鑄施工時，應按

規定製作試體一組五只，須按中國國家標準CNS1232 A48 作抗壓

強度試驗，證明其28天抗壓強度，最少應有四只試體合格，如有

低於設計強度時，應不得超過一只，且強度亦不得低於設計強度之

85％，五只試體平均抗壓強度應等於或大於規定之28天抗壓強

度。

2.若不合格試體數量超過一只，且五只試體平均28天抗壓強度

又低於設計強度之85％時，該批混凝土所澆鑄之構造物，均應拆

除重做，其損失或增加工料費用等概由承商負擔。

- 若不合格試體數量超過一只，而五只試體平均28天抗壓強度為設

計強度之100％以下至 92％(含92％)時，可由承商洽請公信機

構或顧問工程公司 (以中華顧問工程司、中興工程顧問社、省市建

築師公會及中國土木水利工程學會為限) 作結構分析，其所需費用

由承商負擔，並出具該施工強度確對構造物安全無影響之證明後，

可同意使用，惟應按混凝土合約單價80％折價付該部位混凝土數

量之價款，但五只試體平均強度雖達設計強度以上，惟其不合格試

體在兩只以上時，仍依本條款規定處理。

- 若不合格試體數量超過一只，而五只試體平均28天抗壓強度末達

設計強度之92％並在設計強度85％時，亦可由承商洽請公信機構

或顧問工程公司 (以中華顧問工程司、中興工程顧問社、省市建築

師公會及中國土木水利工程學會為限) 作結構分析，其所需費用由

承商負擔，並出具該施工強度確對構造物安全無影響之證明後，可

同意使用，惟應按混凝土合約單價50％折價給付該部位混凝土數

量之價款。

- 凡各項混凝土試體未依規定數量或次數製作及未做抗壓強度試驗者

，視為不合格論處，均應拆除重做，其損失或增加工料費用及工期等

概由承商負責。

- 強度試驗與施工應密切配合，並應確實按規定數量、次數、時間送試，凡經試驗不合格部份，施工單位應即按本要點規定確實執行，並報經建築師核准後始准使用，同時依規定扣款。

- 施工單位應將所有試驗紀錄予以統計分析，妥善彙整保管，並提供竣工結算及驗收之參考依據。

- 附本要點混凝土圓柱體28天抗壓強度未達設計標準扣款一覽表。本

- 要點未盡事宜，得隨時修正之。

- 混凝土圓柱體28天抗體強度未達設計標準扣款一覽表。

| 項 目 | 製作 | 抗壓強度 | 不 合 格 處 理 辦 理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 試體 | 最低合格 | 不合格應 | 扣減混凝 | 扣減混凝 | 備 註 |
| 種 類 | 數量 | 標準 | 拆除重做之標準 | 土單價20 %之標準 | 土單價50 %之標準 |  |
| 一般現場拌合混凝土 | 三只 | 二只合格另一只≧0.8f’c三只平均≧f’c | 一只以上不合格 三只平均＜0.8f’c | 一只以上不合格 三只平均在f’c以下至0.9f’c (含)之間 | 一只以上不合格 三只平均在0.9f’c以下至0.8f’c (含)之間 | - f’c表示設計強度(亦即合格強度) - 不合格應扣款部份經由承商洽請顧問工程公司公信機構 或(以中華顧問工 司、中興工程顧問 社、省市建築公會 及中國土木水利工 程學會為限)作結 構分析，並出具該 施工強度確對構造 物無安安全影響之 證明後始得同意辦 |
| 預 拌混 凝 土 | 五只 | 四只合格另一只＞0.85f’c五只平均≧f’c | 一只以上不合格 五只平均<0.85f’c | 一只以上不合格 五只平均在f’c以下至0.92 f’c(含)之間 | 一只以上不合格 五只平均在0.92 f’c以下至0.85 f’c(含)之間 | 理。 3.凡未依規定數量製 作試體或未送試壓 者均視為不合格應 拆除重做其所有損 失概由承商負擔。 |

三.計量

各種計量設備應於事先徵得建築師同意方得使用，並須作定期檢查，如其

磅秤精度誤差在 0.5％以上時應調整或更換，承包人不得異議。

各種材料計量容許誤差不得超過下列規定：

| 材料名稱 | 水 泥 | 水 | 矽 灰 | 其他 外加物 | 3.8公分以下骨材 (包括砂) | 3.8公分以上骨材 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容許計量誤差% | 1.5 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 2 |
| 計量方法 | 散裝用重 量袋裝以 包計 | 重量或 容量 | 同水泥 | 容 量 | 重 量 | 重 量 |

四.拌和

一般混凝土：混凝土應攪拌至能獲得均質性為止，除經特准者外，應採用

拌和機拌和，材料應按指定順序進入拌和機，但需待前盤混凝土排出淨盡

後始可放入次盤材料。

混凝土拌和時間係自所有材料放入拌和機時開始計算，除經由拌和機性能試驗決定者外，概以下列數字為準：

| 拌和容量(立方公尺) | 最少拌和時間(分) |
| --- | --- |
| 1.5 (2立方碼)以下 | 1.5 |
| 2.3 (3立方碼) | 2 |
| 3.0 (4立方碼) | 2.5 |

註:最大拌合時間不得超過上列數字之3倍。

預拌混凝土：凡利用拌和車拌和之預拌混凝土，於材料進入拌和機30分

鐘內必須開始拌和。無論何種預拌式混凝土，各種材料進入拌和機經規定

時間規定轉數內拌和後,於傾卸時材料須完全混合，獲得滿意之均質性且

合乎國家標準CNS3090.A99.並合乎預拌混凝土之均質試驗表之規定。分

拌式之預拌混凝土在固定拌和機內初步拌和約30秒，而後卸入拌和車於

指定拌和速率下拌和約 50～100轉，使混凝土品質能符合預拌混凝土之

均質試驗表之規定，超過最大轉數時須改為攪拌速率。

當完全以拌和車拌和時，拌和機轉數規定在 70－100轉，通常均能達到

預拌混凝土之均質試驗表之均質性，然建築師得取樣作均質試驗，於100

轉後應改為攪拌速率，若100轉仍不能滿足該表之規定要求時，除非將此

弊病改正，否則拌和車不得使用。

利用拌和車或攪拌機輸送之預拌混凝土於途中不得加水，但運抵工地時，

若其坍度較規定者為小，則依建築師指示下可加水，但其品質必須符合預

拌混凝土之均質試驗表之規定。此時之拌和車應再轉30轉，以後均不准

加水。

預拌混凝土之均質試驗表

| 試驗名稱 | 同盤混凝土，二部位取樣，試驗 結果最大容許誤差 |
| --- | --- |
| 混凝土單位體積重量(不含氣) | 16公斤/平方公尺 |
| 氣量(以體積計) | 1.0% |
| 坍度： 平均坍度等於或少於10公分 平均坍度在10~15公分 | - 5公分 3.8公分 |
| 停留US No.4篩之粗骨材重量 | 6.0% |
| 不含氣之水泥砂漿單位重量，於 全部試驗平均值差異 | 1.6% |
| 各試樣之七天壓應力強度與各試 驗平均值之差異 | 7.5% |

註：本表僅供評估混凝土均質性之用，其品質仍應符合本規範各項規定。

手拌混凝土：經特准之手拌混凝土須在不漏水且不吸水之平版上為之，一

次拌合之水泥量若非整袋時，必須計量，拌和均勻度須經建築師認可。

拒收混凝土：

- 固體材料(包括水泥)全部進入拌和機內30分鐘仍未開始拌和者。

- 混凝土拌和後靜置(未攪拌)達30分鐘者。

- 混凝拌和後在一小時內未能澆置者。

- 混凝土配料不合規範要求者。

- 預拌混凝土開始拌和後1.5小時仍未澆置或轉數超過300轉以上者。

拒收混凝土應予廢棄，或經建築師認可後，得用於臨時工程。

五.輸送

一切輸送操作應小心從事，使混凝土保持均勻品質，不致發生骨材分離或

嚴重之坍度損失，輸送速率不得大於現場澆置速率。

混凝土一次垂直落高不得大於 1.5公尺，若利用陟槽輸送，槽之下方須

設漏斗及長 0.6公尺以上之圓形直管，其輸送設備及方法須經建築師認

可。輸送時間不得超過一個半小時。

氣溫超過30℃時，被日光直接照射之輸送管須加以覆蓋物。

伍.澆置與搗實

一.澆置前之準備

澆置前模板、鋼筋及埋設零件之表面應清洗乾淨，無水泥砂漿、油污等有

害物質。澆置前模板須澆水使接觸面保持濕潤狀態。混凝土澆置時，基礎

或接縫不得有積水或流水。

- 岩石基礎：水工結構物或其他結構物需與岩石基礎密接以獲得穩定性

者，依下列方法處理之。

- 與混凝土接觸之岩面應潔淨，不得有污泥、油脂、有機物或其他有

害物質存在。所有鬆石結膜、硬化砂漿、混凝土薄彀或施工廢料等

必須移除，岩縫應清洗至相當深度。如開挖面或天然岩面之粗糙度

不足，則應挖鑿梯階、溝槽或鍵槽，俾獲得滿意之密合。接縫應用

適當工具或方法使之粗糙，隨後徹底清洗。

- 較窄之岩縫不能以混凝土填入者，應以水泥砂漿填實，其配比除粗

骨材外須與擬澆之混凝土相同。

- 接觸面過度起伏不平之處，必要時得用較小粒徑骨材混凝土填充，

其配比除粗骨材外須與擬澆之混凝土相同。

- 需設錨筋之處，錨筋之鑽孔位置、方向、孔徑、深度、漿汁濃度及

錨設方法除設計圖註明者外，悉依建築師之指示辦理。

- 岩石基礎需灌漿處理者，另行規定。

- 非水工結構物或其他結構物不需與岩石基礎密接，除另有規定者外，依下列方法處理之。

- 與混凝土接觸之岩面須堅實未受擾動，並能承受直接載荷而不致移動，凡能以沖水或手工移動之岩片應移除。在較寬之岩縫，應將其夾物清除至相當深度，岩面上所有污泥及外在物質應予清除。岩縫須依上述規定以砂漿灌實。

(二)土壤基礎：所有鬆散泥土、殘渣必須移除，混凝土澆置前，土石基

礎應在建築師之監督下，確實夯實，以防混凝土受污染。

混凝土須澆築在天然未受擾動之土壤基礎上。如必需澆築

在填土上，則填土之碾壓

夯實應依設計要求或建築師之指示辦理。

- 昇層之頂面應清洗潔淨，以獲得良好之粘接及水密性。必要時，應依建築師之指示，塗敷粘接劑 (Epoxy)。受損或染污之混凝土、表面積漿及乳膜必須清除。施工縫之清理應依建築師之指示，以濕切 (Green Cutting)、噴砂或其他適當工具鑿刷粗糙。

- 如用濕切法處理，須於混凝土終凝前用壓力水氣噴洗，以移除所有之積漿，但不得使粗骨材過度暴露或鬆動。如經建築師認可，得使用緩凝劑以控制混凝土表面之凝結時間。濕切工作完成後須用水沖洗餘漿及鬆物，直至水清為止。

- 如小型結構物混凝土終凝前，其接面末能作適當之處理，則其面層之受損或染污之混凝土應以手工具鑿除，以保持表面粗糙潔淨。

- 如用噴砂處理施工縫，應於即將澆置上層混凝土前施行。噴砂以能移除面層積漿及乳膜為度，應避免鬆動粗骨材。噴砂完成後，所有砂料及鬆料必須以水徹底洗淨。混凝土即將澆置前，施工縫存留之鬆散及外來物質必須徹底清除。如有染污或乳膜存在，應即清除。

- 垂直施工接縫：垂直或傾斜施工接縫之鬆散物質應予清除。於要求密接及水密性處，接縫應以噴砂或手工具處理，必要時，應依建築師之指示，塗敷粘接劑 (Epoxy)，工作時不得損害或移動橫跨接縫間之埋設物。

- 伸縮縫：接縫不得有鬆動物質存在。接縫材料及施工方法須依設計圖及建築師之指示。於模板、鋼筋、埋設物、接觸面及排水處理工作均巳完竣經檢驗合格後始可澆置。

(五)其他：如有下列各項情況之一足以影響混凝土品質者不得澆置。

- 混凝土澆置溫度低於5℃或高於34℃。

- 降雨強度經建築師認為足以影響混凝土品質時。

- 工人出席人數不足，足以影響混凝土澆置工作。

- 照明不足時。

- 混凝土施工設備不妥、機具短缺、或材料不足。

二.澆置

混凝土之澆置須依照設計圖所示之方向線、標高及尺寸進行施工，任何

澆置工作必須在建築師監督下進行。

澆置每層混凝土時須先考慮次層模板之繫結方法，如需埋設錨鐵應先準

備以免貽誤，澆置期中須有木工及鋼筋工聽候召喚配合，以備發生意外

時緊急搶修。

澆置混凝土時，應自最後應用位置起澆置並應避免混凝土因推動及流動

過長導致材料分離及防止鋼筋與埋置物位移。混凝土須保持塑性均勻倒

於模板內，不得堆積於一處，並須水平分層舖設，每層之厚度聚積混凝

土不得超過50公分，鋼筋混凝土不得超過30公分，隨即使用振動機搗

實。澆置中途如因機械故障或其他原因必須暫停時，已澆之混凝土面必

須預做整齊之接面，如所澆混凝土巳硬化足以產生冷接縫時，依施工接

縫處理之。環狀板模、隧道頂拱或電廠蝸殼四周混凝土之施工必須依建

築師指示平均對稱澆置，以免模架變形，機件移位。於埋設物固定並經

檢驗無誤後應照圖示分層澆置混凝土，澆置方法以得充分填滿空隙為

準，其澆置高度及速度應加控制以防止埋設物變形或移動。並盡可能避

免混凝土中有空隙存在

- 搗實

振動機使用位置應均勻分佈，內部振動機之振動棒插入混凝土時，直徑

小於 10公分者振動頻率不得少於7000轉/分，直徑大於10公分者不得

少於 6000轉/分，每次振動時間 5－15秒，外部振動機須在8000轉/

分以上。

內部振動機插入混凝土之間距離不得超過50公分，且須垂直插入混凝土

中，並深入下層混凝土約10公分右。外部振動機之間距不得超過1公尺。

混凝土應輸送至其最終位置不得用振動機使混凝土在模板內移動，致成

骨料分離現象，且不能觸及模板及埋設物，應振動至振動聲音巳無變

化，表面組織均勻即停止。

陸.養護

混凝土澆置前模板須澆水潤濕，混凝土澆置後至少七天 (矽灰混凝土至少

21天) 內須澆水保持潤濕狀態，氣溫超過30℃時，須加覆蓋物防止日光直

接照射，並注意不使受衝擊碰撞。使用早強水泥之混凝土構造物，其養護期

限可依建築師指示予以縮短。養護用水應清潔無雜物，其水質應經建築師事

先認可。缺水地區或特殊結構物之混凝土經建築師認可後得使用封面劑

(Sealing Compound)養護。封面劑品質、施噴方法及用量應經建築師認可

指示施工。   新噴之封面劑如受暴雨侵襲則應重新噴過，巳噴之表面在28

天內不得踐踏或通行車輛。

受夏日日光直接照射之無筋混凝土(P．C．)，在其上澆置混凝土前，須妥

為澆水。

- 修飾與修補

混凝土之修飾與修補工作須在建築師監督下由技術優良之技工於規定時間內

為之。模板拆除後如外露面上有凸出部份須以工具修鑿磨平，其外露面上容

許誤差如下表：

混凝土凹凸誤差：以1.5公尺長之直線式或弧形樣板測量

| 項 目 | 說 明 | 漸 變 (公厘) | 突 變 (公厘) |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 隱蔽露出面 | 25 | 13 |
| F2 | 普通露出面 | 13 | 6 |
| F3 | 重要露出面 | 6 | 3 |
| F4 | 流水接觸面 | 6 | 6 (平行水流) 3 (非平行水流) |

| 混 凝 土 面 容 許 誤 差 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項 目 |  | 容 許 誤 差 |
| 隱 蔽 | 位 置 或 偏 心 | 3%，但以50公厘為限 |
| 露 出 | 結 構 物 尺 寸 | 2%，但以50公厘為限 |
| 面 | 厚 度 | - 5% |
| 普 通 | 位 置 或 偏 心 | 2%，但以20公厘為限 |
| 露 出 | 結 構 物 尺 寸 | 2%，但以30公厘為限 |
| 面 | 厚 度 | - 3% |
| 重 要 | 位 置 或 偏 心 | 1%，但以10公厘為限 |
| 露 出 | 結 構 物 尺 寸 | 1%，但以15公厘為限 |
| 面 | 厚 度 | - 2% |
| 流 水 | 位 置 或 偏 心 | 1%，但以10公厘為限 |
| 接 觸 | 結 構 物 尺 寸 | 1%，但以15公厘為限 |
| 面 | 厚 度 | 0 ~ + 2% |

螺栓遺留孔應用鉸刀修刮，清除雜物後以濕布填塞保持24小時濕潤，再配合其周圍混凝土顏色與拌和適當之乾漿分層以棒錘實後整平。凡有蜂巢或不良混凝土應予鑿除，其範圍、深度及材料配比應經建築師認可。接縫須潔淨，必要時應依建築師之指示，使用粘接劑(EPOXY)混凝土須確實搗固並養護。不用模板之表面除另在圖上指出需用鐵鏝抹平者外，應用木鏝抹平。除另有規定外無模面混凝土之容許誤差為。

- 所有混凝土表面10公厘。

- 渠道底版面7公厘。

- 渠道邊坡面13公厘。

上列各項均以3公尺長之直線式或弧形樣板測量。

捌.模板

- 材料

模板木料須選用乾燥、平直、無死節，無裂縫無厚薄不均, 無腐杇不堅

及其他缺點之材料。一般模板用檜杉或櫸松，支架得用楠木。

所有模板木料之品質不得低於針二級木一等材。並經建築師檢驗合格後

方可使用。除經特准者外，模型材料於運抵現場時應為新品。

- 加工

所有模板均由承包人依照設計圖所示自行設計其形狀、尺寸、必須正確,

其拼接、接縫必須密合避免漏漿。經建築師認可後方得加工，但承包人

應對模板使用之安全負責。

模板於再使用前，須將板面上混凝土碴及泥砂徹底剷除沖洗乾淨，並塗

以建築師認可之脫模劑，不得使用污性油以免污染混凝土表面。

木模脫模劑之化學成份及性質規定如下：

- 礦物油或植物油70％。

- 乳化劑30％。

- 能與水泥中之鹹性物質發生化學作用而形成一層薄膜。

其物理性質規定如下：

- 塗佈後雖經雨水仍不失其效用。

- 脫模後，混凝土表面不受污染及損害。塗脫模劑應在模板組立前行之，但若部份模板必須於組立後塗脫模劑時，亦應於鋼筋安置前先行塗抹。如鐵件或鋼筋染有油劑時，須由建築師認可之溶劑洗滌清除。如模板經連續使用而有裂縫或破損時，應即棄置不用，並將損料換新。

三.組立

模板材質及厚度選定後, 其組立工作須照設計圖示位置，形狀及尺寸正

確設計拼裝，並配以足夠之撐條與襯木，用結繫物撐拉牢固，並慎審計

算不得因荷重或震搗發生變形及陷塌之危險。45公分徑以上之RC柱之

模板之結繫以用螺栓為主，非經建築師之同意不得使用鐵絲結繫，支撐

須考慮施工載重，由承包人之主任技師設計計算並對其安全負完全責

任。

- 檢查

模板組成後，須於模頂附近或混凝土應有高度處設立水平標記，俟一切

工作完妥，經建築師檢驗認可後，方得澆置混凝土。

- 拆模時間

模板之拆除須徵得建築師之同意，拆模時應謹慎從事，不得振動或衝擊

已成之混凝土。除採用特殊混凝土或經特准者外，使用第一型水泥，不

摻矽灰或任何外加物，混凝土澆畢後拆模時間不得少於下列規定。

| 版5公尺x 5公尺以下 | 240小時 |
| --- | --- |
| 版5.5 x 5.5公尺以上 | 336小時 |
| 梁 (淨跨6公尺以下) | 240小時 |
| 梁 (淨跨6公尺以上) | 336小時 |
| 受外力之柱及牆 | 168小時 |
| 不受外力之柱及牆 | 72小時 |
| 短跨度拱及廊道頂 | 168小時 |
| 巨積混凝土側面 | 24小時 |
| 隧道襯砌(鋼模) | 24小時 |
| 明 渠 | 72小時 |

大梁或載重較大之小梁及較大面積之版之拆模時必須留有數支主要支撐

或回撐其上兩層樑或版，到達其應有之應力時方能除去，且應取得建築

師之同意。

註：

- 上列數字未考慮施工荷重。

- 巨積混凝土側模如遇持續較高之氣溫時( >40℃), 得早於上列時數拆模, 但拆模前應取得建築師之同意。

- 大梁或載重較大之小梁及較大面積之版之模板拆除後, 其支撐須部份回撐, 以保持二層之梁或版支持其上之梁或版之澆置混凝土之施工載重，其支撐及回撐由承包人之主任技師計算設計，並負安全之完全責任。

- 多層R.C.建築, 於施工時如須利用其下層樓版作支撐基礎時，承包商之主任技師必須審慎估計該基礎樓版之支撐能力是否能承載該工作層之施工荷重。以免使基礎層受損甚至發生災難。

玖.鋼筋

一.材料

- 除設計圖特別註明者外，鋼筋須符合國家標準CNS560 A2006，

CNS3300 A2045之規定，且無起皮鏽蝕裂損者。並不得使用輻射鋼筋，所有進場之鋼筋如為國外進口者，應附經濟部商品檢驗局之抽查無輻射污染證明書，如為國內鋼鐵業生產者，應出具據有政府規定合格之輻射防護專業人員出具之無輻射污染合格證明書，承造人應備妥合格之輻射污染偵測儀器，建築主管機關可隨時進場抽驗。鋼筋使用前須將浮鏽、油脂、塗料以及足以減少混凝土粘著力之有害物質清除潔淨，並在混凝土澆置前保持乾淨。除＃2鋼筋，螺筋，鋼線網及另有規定者外，一律使用竹節鋼筋。鋼筋稱號標準及單位重量容許誤差如下表。

|  | 鋼 筋 | 直 徑 |  | 單位重量 | 容許誤差% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 稱 號 | 英 吋 | 公 厘 | 公斤/公尺 | 大 批 | 單 支 |
|  | # 2 | 0.250 | 6.35 | 0.250 | ±5.0 | ±6 |
|  | # 3 | 0.375 | 9.53 | 0.559 | ±3.5 | ±6 |
| 鋼 | # 4 | 0.500 | 12.70 | 0.994 | ±3.5 | ±6 |
| 筋 | # 5 | 0.625 | 15.90 | 1.550 | ±3.5 | ±6 |
| 稱 | # 6 | 0.750 | 19.10 | 2.240 | ±3.5 | ±6 |
| 號 | # 7 | 0.875 | 22.20 | 3.050 | ±3.5 | ±6 |
| 標 | # 8 | 1.000 | 25.40 | 3.980 | ±3.5 | ±6 |
| 準 | # 9 | 1.128 | 28.70 | 5.060 | ±3.5 | ±6 |
|  | # 10 | 1.270 | 32.30 | 6.410 | ±3.5 | ±6 |
|  | # 11 | 1.410 | 35.80 | 7.910 | ±3.5 | ±6 |

- 鋼筋運抵工地加工之前，承包人應會同建築師取樣，經物理試驗符合規定後方可加工使用，否則應即搬離工地。鋼筋須焊接或壓接者，尤其使用強力鋼筋時，應加做化學分析。

二.排置

- 鋼筋須照設計圖示形狀及尺寸正確排置，除圖說另有註明外，所有鋼筋之彎曲、續接以及佈置細目概依附圖「鋼筋混凝土細部標準」(一)至(五)辦理。加工前應將各部鋼筋之形狀、尺寸、接頭、錨定等加工圖送建築師備查認可,施工時不得擅自更改。

- 除經特准者外，所有鋼筋必須冷彎，鋼筋之部份長度巳埋置在混凝土中者其外露部份除特許者外不得再行彎曲。

- 鋼筋續接如採用銲接或其他特殊方法時，應由承包人提出經建築師認可後方得施工。

三.保護層

建築物各部材之保護層厚度除設計圖上另行註明者外，悉依下列規定辦

理。

|  |  | 版 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 說 明 |  | 厚度 等於 或小 於 225 公厘 | 厚度 大於 225 公厘 | 防 銹 | ︵ 頂 抵 梁及 兩 側 ︶ |  | 基 腳 | 橋 墩 | 隧 道 |
| 不接觸雨水之結構物 |  | 20 | 25 | 25 | 40 | 40* | 40 |  |  |
| 受有風 雨侵蝕 | 鋼筋#5及以下 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 之結構 物以上 | 鋼筋#5 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 經常與水或土壤接觸 結物 |  |  | 65 | 65 | 65 | 75 | 65 | 75 | 75 |
| 混凝土直接澆置於土 壤或岩石或表面受有 腐蝕性液體 |  | 50** | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 與海水接觸之結構物 |  | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 受有水流沖刷之結構 |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

附註：

- ＊混凝土欄柵之鋼筋保護層最小厚度為20公厘。

- 上述混凝土表列數字為自肋筋或箍筋外表面至混凝土表面之厚度。

- 若鋼筋防火保護層厚度之規定大於上列規定則須採用較大之值。

四.排紮鋼筋

鋼筋須按圖示位置與尺寸妥慎排置，凡經建築師准許搭接之處均如前述

規定辦理，並以20號鐵絲分三處以上捆紮牢固，澆置混凝土時，不得有

走動變位之虞，為保持鋼筋與模板間之距離，須用混凝土塊，拉桿或鐵

架墊隔或架設於正確之位置上，墊隔用混凝土塊於預鑄時須埋設鐵絲，

以便捆紮鋼筋。

五.銲接鋼線網

- 銲接鋼線網之線規及網眼尺寸應按圖示。所用鋼線之品質應符合

CNS1468 G35之規定，鋼線網則須合於ASTM－A185之規定。鋼線網之斷切應在相鄰兩支鋼線之中央。

- 鋼絲網長向邊端第一支鋼線與第二張之第一支鋼線重搭時，應以20

號鐵絲每隔45cm捆紮一處，如與第二支鋼線重搭時可以免紮。短

向邊端第一支鋼線與另一張之第一支鋼線重搭時，須用20號鐵絲每

隔90cm捆紮牢固，如重搭半目時，可以每隔150cm捆紮一處，若

與第二支鋼線重搭時可以免紮。

- 地板中之鋼線網應延伸至樑內並超過樑中心線，用作溫度筋時，應俟主筋排紮完妥後始得排置。

六.檢驗

當鋼筋排紮完工後應即備表報請建築師檢驗，經簽認核可後始得開始澆

置混凝土，於混凝土澆置時如發現任何不合規定情形，承包人應遵照建

築師指示及時改正。

七.鋼筋加工及排置之容許誤差

(一)鋼筋加工之容許誤差如下

剪切長度：±25公厘

樑內彎起鋼筋高度：＋0，－12公厘

肋筋、橫箍、螺旋筋：±12公厘

其他彎轉：±24公厘

(二)鋼筋排置之容許誤差如下：

構材深度等於或小於20公分者：±6公厘

構材深於大於20公分而不超過60公分者：±10公厘

構材深度大於60公分者：±13公厘

樑、柱內鋼筋之橫向位置：±6公厘

構材內鋼筋之縱向位置：±50公厘

- 為避免與其他鋼筋、導管或埋設物之互相干擾，鋼筋在必要時可予移動，若鋼筋移動位置超過其直徑或上述誤差時，則鋼筋之變更排置應報請建築師核准。

八.鋼筋之瓦斯壓接

- 高強度鋼筋(fy≧4200kg/c㎡)不得採用瓦斯壓接。中級強度鋼筋(fy

≧2800kg/c㎡)方可採用瓦斯壓接法。

- 鋼筋之瓦斯壓接位置，均應按圖說所註位置施工，並應選應力較小之處行之，壓接之位置亦應錯開為宜。

- 材料規格不同，直徑相差6公厘以上之鋼筋，不得用壓接。

- 壓接用之氣體(乙炔及氧氣)應採用符合規格者。

- 加熱用之吹管，應使用規格品質，並能耐鋼筋高溫加熱者。

- 壓接器應採用對鋼筋斷面，加壓能保持300公斤/平方公分以上，且在加壓時，鋼筋之接合部份，不得發生偏移、折斷、彎曲之情形。

- 經壓接之鋼筋，應預留壓接後鋼筋所縮短之尺寸，而使壓接後，能符合設計圖上之形狀與尺寸。

- 在壓接前，應將壓接面之鐵鏽、油漬等污物以電磨機研磨清潔。

- 壓接面應事前研磨平滑，如經瓦斯切斷或電磨過度致表面發生氧化層時，應重新研磨至白色為準。

- 經壓接之鋼筋，應求平直，接合表面之斜度應超出80°，兩斷面接合表面不得隔離4公厘以上。

(十一)鋼筋之壓接，應將欲接之鋼筋，固定於壓接器後由兩端相對加壓、

加熱之，至接合表面達溶解溫度(約1500℃)時徐徐加熱、加壓，在

壓接部份直徑擴漲原鋼筋之直徑1.2～1.3倍時為止。

(十二)加熱時用多口式火嘴，各火焰應調整正確、穩定，對準鋼筋四圍，

同時加熱，此時所用火焰，應完全將壓接部位覆蓋包圍，以不發生

氧化層之原則下加熱之。

(十三)如有下列情形時，應另重行施工之：

- 壓接施工中因故中斷加壓或加熱時，其壓接部份應切斷重新壓接。

- 壓接中加熱器之火焰突然停止，或變化時其壓接處切斷另行壓接。

- 壓接處之擴漲不足時，應再加熱壓至規定之直徑為止。

- 壓接部位之鋼筋中心軸偏心，超出直徑之1/10以上時，應再加熱修正或切斷後另行壓接之。

- 壓接部位有顯著之龜裂者應切斷再壓接之。

(十四)如遇雨天、強風時應將壓接中止，但經建築師之同意得搭棚設避

風、雨設備施工之。

(十五)現地施工中應特別注意施工之安全，如氣體之防漏、防爆、防火等

，應特別防範之。

(十六)試驗：

壓接施工中或施工完畢後，應將壓接部位鋼筋切斷作拉力試驗檢查，其方法為每200個接頭，取樣5支，施以拉力試驗其結果強度符合原鋼筋規定強度者為合格，但其中若有乙支不合格時應再取樣10支再試驗，結果全部通過者為合格，如再有不合格應全部再行壓接同上法再行試驗之 (試驗之方法根據鋼筋拉力、彎曲力強度試驗法行之)。詳鋼筋混凝土細部標準表

鋼筋混凝土細部標準

鋼  筋  搭  接  長  度  及  埋  藏  長  度  表

#2單位: cm

|  | f’c | fy | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 210 | 2,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受 | 以 | 2,810 | 60 | 40 | 40 | 43 | 51 | 59 | 68 | 77 | 86 | 95 |
| 壓 | 下 | 3,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 搭 | 210 | 2,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接 | 以 | 2,810 | 60 | 30 | 30 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 65 | 75 |
|  | 上 | 3,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,320 | 60 | 30 | 37 | 46 | 61 | 83 | 108 | 137 | 175 | 114 |
|  | 175 | 2,810 | 60 | 30 | 37 | 46 | 67 | 92 | 120 | 152 | 194 | 139 |
|  | (2500psi) | 3,520 | 60 | 34 | 46 | 57 | 69 | 92 | 120 | 152 | 194 | 139 |
| 受 |  | 2,320 | 60 | 30 | 37 | 46 | 55 | 76 | 98 | 125 | 160 | 197 |
| 拉 | 210 | 2,810 | 60 | 30 | 37 | 46 | 61 | 84 | 109 | 139 | 177 | 118 |
| 搭 | (3000psi) | 3,520 | 60 | 34 | 46 | 57 | 69 | 84 | 109 | 139 | 177 | 118 |
| 接 |  | 2,320 | 60 | 30 | 37 | 46 | 55 | 71 | 92 | 117 | 150 | 184 |
| ︵ | 245 | 2,810 | 60 | 30 | 37 | 46 | 58 | 78 | 102 | 132 | 166 | 154 |
| 頂 | (3500psi) | 3,520 | 60 | 34 | 46 | 57 | 69 | 82 | 102 | 132 | 166 | 154 |
| 層 |  | 2,320 | 60 | 30 | 37 | 46 | 55 | 65 | 85 | 109 | 139 | 171 |
| 鋼 | 280 | 2,810 | 60 | 30 | 37 | 46 | 55 | 72 | 95 | 124 | 154 | 190 |
| 筋 | (4000psi) | 3,520 | 60 | 34 | 46 | 57 | 69 | 80 | 95 | 124 | 154 | 190 |
| ︶ |  | 2,320 | 60 | 30 | 37 | 46 | 55 | 64 | 76 | 98 | 124 | 153 |
|  | 350 | 2,810 | 60 | 30 | 37 | 46 | 55 | 65 | 85 | 108 | 137 | 169 |
|  | (5000psi) | 3,520 | 60 | 34 | 46 | 57 | 69 | 80 | 91 | 108 | 137 | 169 |
|  |  | 2,320 | 60 | 30 | 37 | 46 | 55 | 64 | 77 | 98 | 124 | 154 |
|  | 175 | 2,810 | 60 | 30 | 37 | 46 | 55 | 65 | 85 | 108 | 138 | 170 |
|  |  | 3,520 | 60 | 34 | 46 | 57 | 69 | 80 | 91 | 108 | 138 | 170 |
| 受 |  | 2,320 | 60 | 30 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 89 | 114 | 140 |
| 拉 | 210 | 2,810 | 60 | 30 | 37 | 46 | 55 | 64 | 78 | 100 | 126 | 155 |
| 搭 |  | 3,520 | 60 | 34 | 46 | 57 | 69 | 80 | 91 | 103 | 126 | 155 |
| 接 |  | 2,320 | 60 | 30 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 83 | 107 | 131 |
| ︵ | 245 | 2,810 | 60 | 30 | 37 | 46 | 55 | 64 | 76 | 93 | 115 | 145 |
| 其 |  | 3,520 | 60 | 34 | 46 | 57 | 69 | 80 | 91 | 103 | 121 | 145 |
| 他 |  | 2,320 | 60 | 30 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 83 | 99 | 121 |
| 鋼 | 280 | 2,810 | 60 | 30 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 86 | 109 | 134 |
| 筋 |  | 3,520 | 60 | 34 | 46 | 57 | 69 | 80 | 91 | 103 | 116 | 134 |
| ︶ |  | 2,320 | 60 | 30 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 83 | 93 | 108 |
|  | 350 | 2,810 | 60 | 30 | 37 | 46 | 55 | 65 | 73 | 83 | 97 | 120 |
|  |  | 3,520 | 60 | 34 | 46 | 57 | 69 | 80 | 91 | 103 | 116 | 129 |
|  |  | 2,320 | 15 | 15 | 15 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 |
|  | 175 | 2,810 | 15 | 15 | 16 | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 44 |
|  |  | 3,520 | 19 | 15 | 20 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 |
| 受 |  | 2,320 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 21 | 24 | 37 | 30 | 33 |
|  | 210 | 2,810 | 15 | 15 | 15 | 18 | 21 | 35 | 29 | 32 | 36 | 41 |
| 壓 |  | 3,520 | 19 | 15 | 18 | 22 | 27 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 |
|  |  | 2,320 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 21 | 24 | 37 | 30 | 33 |
| 埋 | 245 | 2,810 | 15 | 15 | 15 | 18 | 21 | 35 | 29 | 32 | 36 | 41 |
|  |  | 3,520 | 17 | 15 | 18 | 22 | 27 | 37 | 36 | 41 | 46 | 51 |
| 藏 |  | 2,320 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 20 | 23 | 31 | 29 | 32 |
|  | 245 | 2,810 | 15 | 15 | 15 | 17 | 20 | 29 | 27 | 31 | 34 | 39 |
|  |  | 3,520 | 17 | 16 | 17 | 21 | 26 | 30 | 34 | 39 | 44 | 48 |
|  |  | 2,320 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
|  | 280 | 2,810 | 15 | 15 | 15 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 36 |
|  | 350 | 3,520 | 19 | 17 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 41 | 45 |
|  |  | 2,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 | 15 | 17 | 26 | 38 | 52 | 68 | 86 | 109 | 135 |
| 受 | 175 | 2,810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 | 15 | 19 | 29 | 42 | 57 | 75 | 75 | 122 | 150 |
|  |  | 3,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拉 |  | 2,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 | 15 | 16 | 24 | 35 | 47 | 61 | 78 | 100 | 123 |
|  | 210 | 2,810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 埋 |  |  | 19 | 15 | 18 | 27 | 38 | 53 | 68 | 87 | 111 | 137 |
|  |  | 3,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 藏 |  |  | 17 | 15 | 16 | 23 | 33 | 44 | 57 | 73 | 93 | 115 |
|  | 245 | 2,810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ︵ |  |  | 19 | 15 | 18 | 25 | 36 | 49 | 64 | 81 | 104 | 128 |
| 頂 |  | 3,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 層 |  |  | 17 | 15 | 16 | 21 | 30 | 41 | 53 | 68 | 86 | 107 |
|  | 280 | 2,810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鋼 |  |  | 19 | 15 | 18 | 23 | 33 | 45 | 59 | 75 | 96 | 119 |
|  |  | 3,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 筋 |  | 2,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ︶ |  |  | 17 | 15 | 16 | 20 | 27 | 36 | 48 | 61 | 77 | 95 |
|  | 350 | 2,810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 | 15 | 18 | 23 | 30 | 40 | 53 | 68 | 86 | 106 |
|  |  | 3,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 | 15 | 15 | 19 | 27 | 37 | 48 | 61 | 78 | 96 |
|  | 175 | 2,810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 | 15 | 15 | 21 | 30 | 41 | 53 | 68 | 86 | 107 |
|  |  | 3,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受 |  | 2,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 | 15 | 15 | 17 | 25 | 33 | 44 | 56 | 71 | 87 |
|  | 210 | 2,810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拉 |  |  | 19 | 15 | 15 | 19 | 27 | 37 | 49 | 62 | 79 | 97 |
|  |  | 3,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 藏 |  |  | 17 | 15 | 15 | 16 | 23 | 31 | 41 | 52 | 67 | 82 |
|  | 245 | 2,810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ︵ |  |  | 19 | 15 | 15 | 18 | 26 | 35 | 46 | 58 | 74 | 91 |
| 其 |  | 3,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 他 |  |  | 17 | 15 | 15 | 15 | 21 | 29 | 38 | 48 | 62 | 76 |
|  | 280 | 2,810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鋼 |  |  | 19 | 15 | 15 | 16 | 24 | 32 | 42 | 54 | 68 | 84 |
|  |  | 3,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 筋 |  | 2,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ︶ |  |  | 17 | 15 | 15 | 15 | 19 | 26 | 34 | 43 | 55 | 68 |
|  | 350 | 2,810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 | 15 | 15 | 16 | 21 | 29 | 38 | 48 | 61 | 75 |
|  |  | 3,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附註：

- 受壓構材主筋如以斷面積大於0.0015箍筋間距(s)與構材厚度(h)乘

積之箍筋圍紮時(箍筋斷面積A＞0.0015hs)則其主筋搭接長度可將

表值乘以因數0.83,但不得小於30公分。

- 受壓構材中, 如加以螺箍圍紮其主筋搭接長度可將表值乘以因數

- 75,但不得小於30公分。

(三)束筋中個別鋼筋之搭接長度應將表值乘以下列因數：

3支成束鋼筋‧‧‧‧‧‧‧‧1.2

4支成束鋼筋‧‧‧‧‧‧‧‧1.33

- 鋼筋直徑30公厘以上者,其續接不得使用搭接。

- 不同尺寸鋼筋之搭接,搭接長度以較小鋼筋尺寸為準。

拾.鋼筋續接器

一.使用範圍：

用於鋼筋與柱鈑，鋼筋與鋼筋或預埋鋼筋續接之機械式對接接頭或機械

錨錠接頭。

二.一般說明：

- 材質說明：

- 機械式續接器應符合JIS鐵筋關連規格性能判定基準為A級或以上之產品，承包人在施工前必須提出擬使用廠牌之規格、材質之出廠及試驗證明( 國內產品若無法達到同等規格之證明，則需自行考量採用美國、日本、西歐等國具優良實績之原裝進口貨) 、使用實績、施工方法及其他有關資料圖說等，同時為使接合器之強度加強，承商須經調質及熱處理方能達到強度之要求時，承包人必須提出其處理程序及方法，經送建築師認可並經取樣檢驗合格後，方可採用。

- 接合器之直徑及螺紋長度,由承包人提出詳細製造圖尺寸,且該接合器之強度經計算必須大於螺紋強度及鋼筋強度。

- 鋼筋與鋼筋之對接，為梁柱專用者稱為標準型，變型鋼筋之對接稱為萬向式鋼筋續接器，其材質需符合 ASTM A576或 JISG4051、S45C同等品之規定。

- 鋼筋與鋼鈑之對接稱為電焊固定式或電焊多功能之鋼筋續接器，其材質需符合ASTM A576、AISI 1030、JIS G4051、S30C(電焊部份)或 ASTM A576、AISI 1045、JIS G4051、S45C(非電焊部份)之規定。

- 所有接合鋼筋應配合接合器之內螺紋，以自動設備在現場車紋，並能隨時修正使兩者能密接。

- 承包人對於鋼筋車紋，應以計測器(量牙規)檢查其螺紋長度及間距

- 車紋後之鋼筋搬運時，應避免螺紋損壞，必要時得以塑膠套保護之。

- 螺紋半接合器為一端車紋，另一端半滲透焊接於柱鈑上。

- 鋼筋間之接合或柱鈑與鋼筋之接合應合於ACI及AWS之規範。

- 每次接合時，應以校正鈑手(TORQUE WRENCH) 旋緊，其旋緊力矩必須依照承包人建議值。

- 鋼筋接合端部不得採用剪斷法，須用鋸切或砂輪片切割，其所用機具應經建築師認可。

三.檢驗：

(一)外觀檢查：

- 每一接合處必須潔淨、乾燥、排列於正確位置，螺紋接合器尺寸、鋼筋端部車紋、端部及切點，螺紋長度均應予檢核，外觀檢查不合格時應更換或棄置。

- 鎖接完成後鋼筋外表不得有螺紋外露。

- 車紋後應再做100%之目視檢查。

- 車紋應做防鏽處理。

- 安裝後抽驗鎖緊之扭力及螺紋不外露。

(二)試驗性能要求：

1.靜耐力性能試驗：

- 拉力強度：為鋼筋降伏強度的125%以上或鋼筋的拉力強度以上者。

- 軸向勁度：加載至鋼筋降伏強度的 70%時，軸向勁度在鋼筋彈性模數值以上，加載至鋼筋降伏強度的95%，軸向勁度在鋼筋強性模數值的90%以上。

- 殘留滑移量：加載至鋼筋降伏強度的95% ，在解壓至降伏強度之2%時的殘留滑移量在0.3MM以下。

2.高應力反復耐力性能試驗：

依承商所提之合格試驗證明( 依本合約進口貨繳驗證明文件注

意事項第一條第三款認定)，作書面審核其試驗性能。

(三)取樣標準：

- 第一次每100個(不足100個以100個計)接頭取樣一組 (三個)靜耐力試驗；逾300個則每增加 300個(所增加個數不足 300個以300個計) 接頭取樣一組(三個)。

- 以後每300個(不足300個以300個計)接頭取樣一組 (三個)靜耐力試驗。

- 承包人對於本工程之施工，如使用第三者之專利時，承包人應先取得專利所有者之同意，如未取得專利所有者之同意致發生法律糾紛，造成業主之損失，承包廠商應負責賠償。

拾壹、鋼筋混凝土工程補充說明(混凝土鹽分含量抽驗要點)

- 目的：為管制本工程，避免混凝土材料鹽分含量超過標準以確保混凝土品質，特訂定本抽驗要點。

- 檢驗標準：混凝土中最大水溶性氯離子含量

預力混凝土:0.15kg/m3；

鋼筋混凝土：0.3kg/m3。

三.本要點適用於下列各款：

- 建築工程部分，合約混凝土之總數量在1,000立方公尺(含)以上者。

- 土木工程部分，對安全有顧慮之結構物，如防洪牆、基樁、擋土牆或建築師認為有必要者等。

四.權責劃分：

- 合約內混凝土數量在1,000 立方公尺(含)以上，或合約規定承包人必須辦理含氯量檢測者，承包人應自備儀器辦理工地現場檢測，並定期將檢測紀錄送業主或建築師核備，作為驗收時之參核資料。

- 業主得派員會同建築師隨時辦理抽驗。

- 抽驗方式：採混凝土拌合廠(含自設拌合廠)及混凝土澆築工地現場抽驗  雙向方式辦理。

六.抽驗頻率：

- 承包人自行辦理抽驗：合乎四(一)項規定者，應自備儀器辦理工地現場檢測，每 100 立方公尺應抽驗乙次。

- 業主或建築師抽驗：

- 工地現場抽驗：於抽驗混凝土坍度、抗壓試體時一并辦理，但合於本要點第三條之各項工程至少抽驗乙次。

- 拌合廠(含自設拌合廠)抽驗：視實際需要採不定期抽驗方式辦理。

- 取樣方法：混凝土拌合均勻後抽取三個代表樣品。

- 檢測方法：依儀器規定之檢測方式、程序辦理；CNS如有訂定檢測方法時，則依其規定辦理檢測。

- 檢測結果：依取樣方法抽取之三個代表樣品所檢驗之個別值，取其平均值為檢驗結果。

- 罰則：經業主或建築師檢驗結果，混凝土鹽分含量若超過第二條所訂標準者，當次報備澆鑄數量施工部份，應拆除重做，並由承包人撤換拌合廠。

十一.本要點未盡事宜，得隨時修訂之。